## TG-G (hidden)
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA, PINGO, MOYAN ALTO, SARIN, SANTA ROSA DE CRISNEJAS, SANTA ROSA DE JOCOS Y JOCOS, PROVINCIA DE CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA" - SNIP 245341
I. E.I. | : JOCOS
UBICACIÓN :DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO-CUTERVO-CAJAMARCA | : JOCOS
PROYECTISTA :
DISEÑO : INGº WILLY RICARDO ORTIZ BORNAZ CIP 71890
A.- CALCULO JUSTIFICATIVO DEL TABLERO GENERAL PRINCIPAL TG
ITEM | DESCRIPCION | AREA (m2) | CARGA | P.I | F.D. | M.D.
|  |  | (W/m2) | (W) |  | (W)
1 | CALCULO CARGA/M2
1.1 | AREA TOTAL DEL COLEGIO (construida) | 1509.96
1.2 | CARGA BASICA DE AULAS | #REF! | 50 | #REF!
1.3 | CARGA DE AREA RESTANTE | #REF! | 10 | #REF!
| OTRAS CARGAS | UND. | CARGA
1.4 | SALA DE COMPUTO ( EQ. COMPUTO ) | 0 | 300 | 0
1.5 | ILUMINACION POSTES C/FAROLA ( 01 LAMP) | 0 | 112.5 | 0
1.6 | ILUMINACION PORTAL | 0 | 36 | 0
1.7 | ILUMINACION LOSA DEPORTIVA | 0 | 400 | 0
1.8 | ILUMINACION GRUTA | 0 | 18 | 0
| TOTAL |  |  | #REF!
| CARGA/M2 PARA AREAS > 900M2 |  | #REF!
2 | CALCULO DE MAXIMA DEMANDA TOTAL
2.1 | CARGA DE LOS 1ros 900 m2 | 900 | #REF! | #REF! | 0.75 | #REF!
2.2 | CARGA LAS AREAS REST. | 609.96 | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF!
2.3 | ELECTROBOMBA 0.6HP | 2 | 746 | 895.2 | 0.5 | 447.6
| TOTAL |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | P.I. = | 6330 | KW
|  |  |  | M.D. = | 4580 | KW
|  |  |  | F.D. = | 0.72
MAXIMA DEMANDA A CONTRATAR AL CONCESIONARIO |  |  | FACTOR DE SIMULT. DE TABLEROS: |  |  | 0.7
POTENCIA CONTRATADA EXISTENTE = |  |  |  |  | 0.8 | kW
MAXIMA DEMANDA A CONTRATAR = |  |  |  |  | 4431 | kW
b.-CALCULO DE ALIMENTADOR PRINCIPAL:
CALCULO DE In:
donde: | K= | 1 | Const. Fase | Monofasico
| Cos ø = | 0.9 | Fact. Potencia
| V = | 220 | V
reemplazando: | In= | 23.1313 | A
| Id = | 28.9141 | A
Usar: | 6 | mm² | I adm = | 40 | A
Cables unipolares el recubrimiento será del tipo PVC No Halogenados
c.- COMPROBACION
CAIDA DE TENSION ADMISIBLE |  | Δ V adm = | 3.3 | V | 1.5% 220(V)
DISTANCIA AL MEDIDOR |  | L= | 5 | m
CAIDA DE TENSION ALIMENTADOR |  | Δ V al = | 0.759 | A | 0.345%
| SE CUMPLE QUE: | Δ V adm > Δ V al |  | Ok

## TABL. GENERAL
TESIS: | ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA AMOR Y ESPERANZA, UTILIZANDO MATERIALES CONVENCIONALES Y TRADICIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
TESISTA: JOSÉ MIGUEL VEGA ACUÑA
TABLERO GENERAL TG
1.- CALCULO DE POTENCIAS
TABLERO | DESCRIPCION | CARGA UNITARIA | CARGA INSTALADA |  | FACTOR DE DEMANDA |  | MAXIMA DEMANDA
TG | TD-1 |  | 7554 |  |  |  | 6154
| TD-2 |  | 1906 |  |  |  | 1556
| TD-3 |  | 6271 |  |  |  | 5071
|  |  | 7554 |  |  |  | 6154 | 0.81467
2.-CALCULO DE ALIMENTADOR PRINCIPAL:
CALCULO DE In:
donde: |  |  |  | reemplazando:
POT. SERV.= | 6154 | W Potencia Instalada
K= | 1 | Const. Fase
Cos ø = | 0.8 | Fact. Potencia |  |  | In= | 34.9659 | A
V = | 220 | V
Corriente de Diseño de Consumo = Id
|  | Id = | 43.7074 | A
Usar: LSOH-80 | 10 | mm² | I adm = | 45 | A
COMPROBACION
CAIDA DE TENSION ADMISIBLE |  |  | Δ V adm = | 2.2 | V | 1.00% (220V)
DISTANCIA AL MEDIDOR |  |  | L= | 8 | m
CAIDA DE TENSION ALIMENTADOR |  |  | Δ V al = | 0.97905 | A | 0.445% | (220V)
| SE CUMPLE QUE: |  | Δ V adm > Δ V al |  | Ok

## TD-1
CALCULO ALIMENTADORES DE TABLEROS Y CIRCUITOS
TABLERO: TD-1
1.- CALCULO DE POTENCIAS
TABLERO | DESCRIPCION | CARGA UNITARIA | CARGA INSTALADA |  | FACTOR DE DEMANDA |  | MAXIMA DEMANDA
TD-1 | ALUMBRADO 1x49W | 26PTOSx49W/PTO | 1274 |  | 100% |  | 1274
| ALUMBRADO 1x20W | 9PTOSx20W/PTO | 180 |  | 100% |  | 180
| TOMACORRIENTES | 28PTOSx200W/PTO | 5600 |  | 75% |  | 4200
| LUZ DE EMERGENCIA | 10PTOSx50W/PTO | 500 |  | 100% |  | 500
|  |  | 7554 |  |  |  | 6154
2.-CALCULO DE ALIMENTADOR PRINCIPAL:
CALCULO DE In:
donde: |  |  |  | reemplazando:
POT. SERV.= | 6154 | Potencia Instalada
K= | 1 | Const. Fase
Cos ø = | 0.8 | Fact. Potencia |  |  | In= | 34.9659 | A
V = | 220 | V
Corriente de Diseño de Consumo = Id
|  | Id = | 43.7074 | A
Usar: LSOH-80 | 4 | mm² | I adm = | 42 | A
COMPROBACION
CAIDA DE TENSION ADMISIBLE |  |  | Δ V adm = | 2.2 | V | 1.00% (220V)
DISTANCIA AL TABLERO GENERAL |  |  | L= | 2 | m
CAIDA DE TENSION ALIMENTADOR |  |  | Δ V al = | 0.6119 | A | 0.2781% | (220V)
| SE CUMPLE QUE: |  | Δ V adm > Δ V al |  | Ok
3.- CALCULO DE ALIMENTADORES:
3.1. Circuito: | C1, C2 ALUMBRADO :
CALCULO DE In:
donde: |  |  |  | reemplazando:
P = | 1274 | W
K= | 1 | Const. Fase
Cos ø = | 0.8 | Fact. Potencia |  |  | In= | 7.2386 | A
V = | 220 | V
|  | Id = | 9.0483 | A
Usar: LSOH-80 | 4 | mm² | I adm = | 10 | A
COMPROBACION
CAIDA DE TENSION ADMISIBLE |  |  | Δ V adm = | 2.2 | V | 1.00% (220V)
DISTANCIA AL TABLERO |  |  | L= | 25 | m
CAIDA DE TENSION ALIMENTADOR |  |  | Δ V al = | 1.5835 | V
| SE CUMPLE QUE: |  | Δ V adm > Δ V al |  | Ok
3.2. Circuito: | C3 TOMACORRIENTES:
CALCULO DE In:
donde: |  |  |  | reemplazando:
P = | 5600 | W
K= | 1 | Const. Fase
Cos ø = | 0.8 | Fact. Potencia |  |  | In= | 31.8182 | A
V = | 220 | V
|  | Id = | 39.7727 | A
Usar: LSOH-80 | 16 | mm² | I adm = | 40 | A
COMPROBACION
CAIDA DE TENSION ADMISIBLE |  |  | Δ V adm = | 2.2 | V | 1.00% (220V)
DISTANCIA AL TABLERO |  |  | L= | 25 | m
CAIDA DE TENSION ALIMENTADOR |  |  | Δ V al = | 1.7401 | V | 0.7909%
| SE CUMPLE QUE: |  | Δ V adm > Δ V al |  | Ok
3.2. Circuito: | C4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
CALCULO DE In:
donde: |  |  |  | reemplazando:
P = | 500 | W
K= | 1 | Const. Fase
Cos ø = | 0.8 | Fact. Potencia |  |  | In= | 2.8409 | A
V = | 220 | V
|  | Id = | 3.5511 | A
Usar: LSOH-80 | 2.5 | mm² | I adm = | 2 | A
COMPROBACION
CAIDA DE TENSION ADMISIBLE |  |  | Δ V adm = | 2.2 | V | 1.00% (220V)
DISTANCIA AL TABLERO |  |  | L= | 9.6 | m
CAIDA DE TENSION ALIMENTADOR |  |  | Δ V al = | 0.38182 | V
| SE CUMPLE QUE: |  | Δ V adm > Δ V al |  | Ok

## TD-2
CALCULO ALIMENTADORES DE TABLEROS Y CIRCUITOS
TABLERO: TD-2
1.- CALCULO DE POTENCIAS
TABLERO | DESCRIPCION | CARGA UNITARIA | CARGA INSTALADA |  | FACTOR DE DEMANDA |  | MAXIMA DEMANDA
TD-2 | AUMBRADO 1x49W | 4PTOSx49W/PTO | 196 |  | 100% |  | 196
| AUMBRADO 1x20W | 3PTOSx20W/PTO | 60 |  | 100% |  | 60
| TOMACORRIENTES | 7PTOSx200W/PTO | 1400 |  | 75% |  | 1050
| LUZ DE EMERGENCIA | 5PTOSx50W/PTO | 250 |  | 100% |  | 250 | 11712
|  |  | 1906 |  |  |  | 1556 | 11.712
2.-CALCULO DE ALIMENTADOR PRINCIPAL:
CALCULO DE In:
donde: |  |  |  | reemplazando:
POT. SERV.= | 1556 | W Potencia Instalada
K= | 1 | Const. Fase
Cos ø = | 0.8 | Fact. Potencia |  |  | In= | 8.8409 | A
V = | 220 | V
Corriente de Diseño de Consumo = Id
|  | Id = | 11.0511 | A
Usar: LSOH-80 | 4 | mm² | I adm = | 15 | A
COMPROBACION
CAIDA DE TENSION ADMISIBLE |  |  | Δ V adm = | 2.2 | V | 1.00% (220V)
DISTANCIA AL TABLERO GENERAL |  |  | L= | 26 | m
CAIDA DE TENSION ALIMENTADOR |  |  | Δ V al = | 2.0113 | A | 0.9142% | (220V)
| SE CUMPLE QUE: |  | Δ V adm > Δ V al |  | Ok
3.- CALCULO DE ALIMENTADORES:
3.1. Circuito: | C1, C2 ALUMBRADO :
CALCULO DE In:
donde: |  |  |  | reemplazando:
P = | 196 | W
K= | 1 | Const. Fase
Cos ø = | 0.8 | Fact. Potencia |  |  | In= | 1.1136 | A
V = | 220 | V
|  | Id = | 1.392 | A
Usar: LSOH-80 | 2.5 | mm² | I adm = | 5 | A
COMPROBACION
CAIDA DE TENSION ADMISIBLE |  |  | Δ V adm = | 2.2 | V | 1.00% (220V)
DISTANCIA AL TABLERO |  |  | L= | 14 | m
CAIDA DE TENSION ALIMENTADOR |  |  | Δ V al = | 0.21827 | V
| SE CUMPLE QUE: |  | Δ V adm > Δ V al |  | Ok
3.2. Circuito: | C3 TOMACORRIENTES PRIMER NIVEL:
CALCULO DE In:
donde: |  |  |  | reemplazando:
P = | 1400 | W
K= | 1 | Const. Fase
Cos ø = | 0.8 | Fact. Potencia |  |  | In= | 7.9545 | A
V = | 220 | V
|  | Id = | 9.9432 | A
Usar: LSOH-80 | 2.5 | mm² | I adm = | 10 | A
COMPROBACION
CAIDA DE TENSION ADMISIBLE |  |  | Δ V adm = | 4.4 | V | 2.00% (220V)
DISTANCIA AL TABLERO |  |  | L= | 15.5 | m
CAIDA DE TENSION ALIMENTADOR |  |  | Δ V al = | 1.7261 | V | 0.7846%
| SE CUMPLE QUE: |  | Δ V adm > Δ V al |  | Ok
3.2. Circuito: | C4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
CALCULO DE In:
donde: |  |  |  | reemplazando:
P = | 250 | W
K= | 1 | Const. Fase
Cos ø = | 0.8 | Fact. Potencia |  |  | In= | 1.4205 | A
V = | 220 | V
|  | Id = | 1.7756 | A
Usar: LSOH-80 | 2.5 | mm² | I adm = | 2 | A
COMPROBACION
CAIDA DE TENSION ADMISIBLE |  |  | Δ V adm = | 2.2 | V | 1.00% (220V)
DISTANCIA AL TABLERO |  |  | L= | 15.5 | m
CAIDA DE TENSION ALIMENTADOR |  |  | Δ V al = | 0.30824 | V
| SE CUMPLE QUE: |  | Δ V adm > Δ V al |  | Ok

## TD-3
CALCULO ALIMENTADORES DE TABLEROS Y CIRCUITOS
TABLERO: TD-3
1.- CALCULO DE POTENCIAS
TABLERO | DESCRIPCION | CARGA UNITARIA | CARGA INSTALADA |  | FACTOR DE DEMANDA |  | MAXIMA DEMANDA
TD-3 | AUMBRADO 1x49W | 19PTOSx49W/PTO | 931 |  | 100% |  | 931
| AUMBRADO 1x20W | 7PTOSx20W/PTO | 140 |  | 100% |  | 140
| TOMACORRIENTES | 24PTOSx200W/PTO | 4800 |  | 75% |  | 3600
| LUZ DE EMERGENCIA | 8PTOSx50W/PTO | 400 |  | 100% |  | 400
|  |  | 6271 |  |  |  | 5071
2.-CALCULO DE ALIMENTADOR PRINCIPAL:
CALCULO DE In:
donde: |  |  |  | reemplazando:
POT. SERV.= | 5071 | W Potencia Instalada
K= | 1 | Const. Fase
Cos ø = | 0.8 | Fact. Potencia |  |  | In= | 28.8125 | A
V = | 220 | V
Corriente de Diseño de Consumo = Id
|  | Id = | 36.0156 | A
Usar: LSOH-80 | 25 | mm² | I adm = | 31 | A
COMPROBACION
CAIDA DE TENSION ADMISIBLE |  |  | Δ V adm = | 2.2 | V | 1.00% (220V)
DISTANCIA AL TABLERO GENERAL |  |  | L= | 37 | m
CAIDA DE TENSION ALIMENTADOR |  |  | Δ V al = | 1.4925 | A | 0.6784% | (220V)
| SE CUMPLE QUE: |  | Δ V adm > Δ V al |  | Ok
3.- CALCULO DE ALIMENTADORES:
3.1. Circuito: | C1, C2 ALUMBRADO :
CALCULO DE In:
donde: |  |  |  | reemplazando:
P = | 931 | W
K= | 1 | Const. Fase
Cos ø = | 0.8 | Fact. Potencia |  |  | In= | 5.2898 | A
V = | 220 | V
|  | Id = | 6.6122 | A
Usar: LSOH-80 | 2.5 | mm² | I adm = | 10 | A
COMPROBACION
CAIDA DE TENSION ADMISIBLE |  |  | Δ V adm = | 2.2 | V | 1.00% (220V)
DISTANCIA AL TABLERO |  |  | L= | 12 | m
CAIDA DE TENSION ALIMENTADOR |  |  | Δ V al = | 0.88868 | A
| SE CUMPLE QUE: |  | Δ V adm > Δ V al |  | Ok
3.2. Circuito: | C3 TOMACORRIENTES:
CALCULO DE In:
donde: |  |  |  | reemplazando:
P = | 4800 | W
K= | 1 | Const. Fase
Cos ø = | 0.8 | Fact. Potencia |  |  | In= | 27.2727 | A
V = | 220 | V
|  | Id = | 34.0909 | A
Usar: LSOH-80 | 10 | mm² | I adm = | 30 | A
COMPROBACION
CAIDA DE TENSION ADMISIBLE |  |  | Δ V adm = | 2.2 | V | 1.00% (220V)
DISTANCIA AL TABLERO |  |  | L= | 14 | m
CAIDA DE TENSION ALIMENTADOR |  |  | Δ V al = | 1.3364 | A | 0.6074%
| SE CUMPLE QUE: |  | Δ V adm > Δ V al |  | Ok