## Memoria de cálculo
INSTALACIONES SANITARIAS
1. CÁLCULO DE LA DOTACIÓN
Descripción | N° Usuarios | Área m2 | L/D | SUB TOTAL
Personas | 70 | - | 50 | 3500
Área Administración | - | 45 | 6 | 270
Áreas Verdes | - | 40 | 2 | 80
|  | Consumo Diario Total |  | 3850
2. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN
Cisterna
Vol. Cisterna= | 2.8875
Asumimos una Cisterna = | 4
Tanque Elevado
Vol. Cisterna= | 0.9625
Asumimos un Tanque Elevado = | 1.1
3. MÁXIMA DEMANDA SIMULTANEA
Fuente: Norma IS.010 - Instalaciones Sanitarias
Se tomará en cuenta:
| Inodoro: | 5 U.H. |  | Urinario | 3 U.H.
| Lavadero | 3 U.H. |  | Lavatorio | 2 U.H.
| Ducha | 4 U.H.
TIPO DE APARATO | N° | U.G | U.H.
INODORO | 14 | 5 | 70
URINARIO | 2 | 3 | 6
DUCHA | 2 | 4 | 8
LAVATORIO | 15 | 2 | 30
LAVADERO | 3 | 3 | 9
|  | Total U.H: | 123
Interpolamos Valores:
| N° de Unidades | Gasto Probable
| 120 | 1.98
| 123 | x
| 130 | 2.06
Por lo tanto: | Qmds= | 2
4. EQUIPO DE BOMBEO
Determinacion de la Bomba
Volumen Tanque Elevado | 1100
Tiempo de llenado | 2 | Según RNE
Q bombeo= | 1100.00 l/s / 2h
Q bombeo= | 0.15278
Entonces al comprobar Qbombeo y Qmds, se adopta el mayor
Q bombeo= | 0.15
Q mds= | 2 |  | Q= 2.00 lt/s
Altura dinámica Total (H.D.T)
Hg= HT Succion + HT Impulsion
HT Succión= | 1.5
HT Impulsión= | 4.35
Hg= | 5.85
Hf Total = Hf T Succion + Hf T Impulsion
Hf T Succión= | 2.15
Hf T Impulsión= | 20.82
Hf T Impulsión= | 4.3
H.D.T = | 33.12
Se adopta | H.D.T= | 33.2
Potencia del equipo de bombeo en HP
Qbomba = | 2
H.D.T = | 33.2
E = | 60%
Potencia = | 2.00 lt x 33.20 m / 75 x 60%
Potencia = | 1.4756
Se adopta | Potencia= | 1.5
5. DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN
Se asumirá un Caudal Promedio que pasa por las instalaciones sanitarias, según IS.0.10 - RNE
Qp= | 0.12
D= | 1/2 "
V= | 1.9
Qd= | 0.34
Entonces se cumplirá que Qd > Qp
Qp= | 0.12
Qd= | 0.34 |  | Q= | 0.34
6. DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS DE ALIMENTACION
Volumen cisterna = | 3
Tiempo de llenado = | 4 | Según R.N.E
Q bombeo = | 3000.00 lt/s / 4 h
Q bombeo = | 0.20833
Se escoge el diametro más apropiado
Para | Q= | 2
| D= | 1 1/4"
| V= | 2.85
| Qd= | 2.29
7. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN Y SUCCIÓN
Fuente: IS.010 RNE
Para Q= 2.00 L/s
Diámetro de Impulsión= | 1 1/2"
Diámetro de succión= | 2"
8. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN Y SUCCIÓN
Los diametros de las tuberias de las redes de desagüe, se han determinado de acuerdo al número de unidades de descarga de los aparatos sanitarios
Las dimensiones de las cajas de registro se han obtenido de acuerdo a la profundidad de cada uno de ellos (Según IS.010 -6.2)
(130 −120)/(123 −120)=(2.06 −1.98)/(𝑋 −1.98)
10/3=0.08/(𝑋 −1.98)
𝑥=2.00